Блок экстренных сообщений

ЦИФРАЛ - ИНТЕЛ БЭС/01

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подъездный блок экстренных сообщений  "ЦИФРАЛ-ИНТЕЛ БЭС/01" предназначен  для оповещения жильцов квартир жилых домов (абонентов)  с пульта диспетчера ОДС о чрезвычайных и экстренных ситуациях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок экстренных сообщений  "ЦИФРАЛ-ИНТЕЛ БЭС/01"                     1 шт.

Предохранитель 1А                                                     	 1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                      	 1 шт.

Гарантийный талон                                                      	 1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное выходное напряжение                                                      	 30 В

Номинальный диапазон частот                                                      	 от 100 до 12 000 Гц

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 
номинальном диапазоне частот, не более                                                      	 3 Дб

Полный коэффициент нелинейных искажений в рабочем 
диапазоне частот, не более                                                      	 1,0 %

Максимальная выходная мощность музыкального сигнала, не менее                   50 Вт

Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, не более                      80 ВА

Количество подключаемых линий (шлейфов)                                                      	 30 В

Габаритные размеры                                                      	 215 x 93 x 310 мм

Масса без упаковки, кг, не более                                                      	 5,0 кг

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны! В блоке экстренных сообщений  "ЦИФРАЛ-ИНТЕЛ 
БЭС/01" присутствует опасное для жизни напряжение 220 В. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается эксплуатировать блок  со снятыми крышками и без заземления.

Следите за сохранностью внешних соединительных кабелей. Оберегайте блок от механических ударов.

Не размещайте блок вблизи труб, батарей. Не устанавливайте в закрытых объемах. Во избежание перегрева блок не загораживайте воздушные жалюзи на крышке корпуса.

Не применяйте самодельные предохранители.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Подъездный блок экстренных сообщений  "ЦИФРАЛ-ИНТЕЛ БЭС/01" осуществляет усиление сигнала от концентратора автоматизированной диспетчерской системы АСУД-248Д и передачу его в специальную линию оповещения.

Блок имеет систему энергосбережения, т.е. в дежурном режиме не потребляет электроэнергии. Включение в рабочий режим осуществляется автоматически по сигналу АСУД-248Д.

Блок имеет два микшируемых входа с раздельными регуляторами уровня сигнала 1 и 2, регуляторы тембра низких и высоких частот, регулятор выходного уровня. В блоке имеется возможность подачи звукового сигнала "гонг".

Вход 1 предназначен для подключения к концентратору АСУД-248Д и выведен на заднюю стенку корпуса. Вход 2 имеет  гнездо для подключения микрофона. Его можно использовать также и для настройки линии оповещения. Кроме того, на лицевой панели усилителя имеется разъем линейного ВЫХОДА (для звукозаписи), тумблер включения линии оповещения, выключатель сетевого питания и переключатель автоматического или ручного режима работы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрузки линии оповещения внимательно следите за входными сигналами!!!

На  лицевой  панели (рис. 1) расположены:

1.- сетевой выключатель;

2.- переключатель автоматического или ручного режима работы.

3.- регулятор чувствительности входа 1

4.- регулятор  чувствительности входа 2

5.- входной разъем универсальный (не используется)

6.- входной разъем для подключения микрофона (вход 2)

7.- регулятор тембра НЧ;

8.- регулятор тембра ВЧ;

9.- регулятор уровня выходного сигнала.

10.-разъем ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА усилителя;

11.- кнопка включения сигнала "гонг";

12.- тумблер включения линии оповещения.

На  задней  панели  (рис. 2)  расположены:

1 - разъемы  подключения  линии оповещения и входа 1.

2 - сетевой  провод  с  вилкой;

3 - гнездо  предохранителя;

4 - клемма  заземления.

5. ПОДГОТОВКА БЛОКА К  РАБОТЕ

Перед включением блока убедитесь, что он не имеет механических повреждений и заземлен.

Соедините клемму заземления на задней панели усилителя с шиной заземления здания проводом сечением не менее 1 мм2.

Установите тумблер включения линии оповещения в выключенное положение, а регуляторы уровня входа в крайнее левое положение.

Соедините клеммы Общ., Гр., Мк. с одноименными клеммами концентратора АСУД 248Д. Заранее уточните, какой номер канала концентратора будет использоваться для оповещения.

Клемму +12 В подключите к одноименной клемме блока питания  адаптера ОДС. Проследите за тем, чтобы "общий" провод блока питания был также подключен к клемме Общ. блока экстренного оповещения.

Примечание: адаптер ОДС - устройство, монтируемое в большинстве жилых домов, являющееся связующим звеном между  подъездным домофоном и концентратором автоматизированной диспетчерской системы. В случае отсутствия адаптера ОДС, необходимо применить отдельный блок питания постоянного тока 12В - 0,2А.

Подключите блок к сети ~220 В.

6. ПОРЯДОК   РАБОТЫ

Включите блок нажатием на выключатель "СЕТЬ", при этом должен засветиться встроенный в выключатель неоновый индикатор.

Для настройки линии оповещения подключите выносной микрофон (типа МД-380 АМ или аналогичный) к входу 2.

Включите ручной режим работы  блока.

Регулятор уровня выходного сигнала установите в крайнее правое положение

Включите тумблером линию оповещения

Регулятором чувствительности входа 2 (рис.1) установите необходимый уровень сигнала в линии оповещения.

Аналогично настраивается вход 1. При этом необходимо с пульта автоматизированной диспетчерской системы активировать тот канал концентратора, который используется для оповещения. Уровень сигнала  в линии устанавливается по максимальной громкости и отсутствию искажений.

Регулятором уровня выходного сигнала можно оперативно изменять громкость оповещающих сообщений, не опасаясь за возникновение искажений.

Кнопка "гонг" предназначена  для оперативного контроля целостности линии оповещения и может также использоваться для настройки линии.

ВНИМАНИЕ!  При возникновении короткого замыкания в линии оповещения, срабатывает схема защиты, отключающая блок от выхода линии, и тестирующая с частотой 0,2 - 0,3 Гц наличие короткого замыкания. После устранения короткого замыкания,блок автоматически восстанавливает прерванный режим работы.